PAGE  

                          [image: image1.jpg]


             
АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от  11.10.2013 года                                                                                     № 42                 




С.Брыковка

Об утверждении схемы водоснабжения

населенных пунктов Брыковского 

муниципального образования

Духовницкого муниципального района 

	


          В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

     1.Утвердить схему водоснабжения населенных пунктов Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района согласно приложению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                 М.В. Корнеева

                                                                                           Приложение  к  постановлению 
 от  11.10.2013 г. № 42
СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Брыковского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана сроком на 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены  в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории образования.

      Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения: 
· определить возможность подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Брыковского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей образования водой хозяйственно-питьевого назначения.
II.Сведения о водоснабжении по муниципальному образованию

1. Краткая характеристика Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

        Брыковское муниципальное образование является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Духовницкого муниципального района.

     В состав Брыковского муниципального образования входят четыре населенных пункта: с.Брыковка, с.Григорьевка, с.Никольское, с.Богородское. 

    Административный центр, с.Брыковка, расположен в 42 км. от районного центра р.п. Духовницкое, с которым связан асфальтированным шоссе. Ближайшая железнодорожная станция находится в 67 км. в г.Пугачев, речная пристань - в 132 км в г.Балаково.

      Брыковское муниципальное образование расположено в северо-восточной части Духовницкого района Саратовской области.

      Населенные пункты, входящие в состав Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района  газифицированы частично (природный газ).  Горячее централизованное водоснабжение на территории Брыковского муниципального образования отсутствует.

      Численность населения — 1532  чел.

      На территории Брыковского муниципального образования расположены  10 скважин, из которых осуществляется водоснабжение населенных пунктов Брыковского муниципального образования.
2.Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.
2.1. Система водоснабжения

       Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды.

       Водоснабжение Брыковского муниципального образования осуществляется из 10 (десяти) водозаборных скважин:

Скважина № 1 – дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-110
Скважина № 2 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-110
Скважина № 3 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-110 
Скважина № 4 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80
Скважина № 5 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80
Скважина № 6 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-110
Скважина № 7 – дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ 6-16-110
Скважина № 8 – дебит 6,5 м3/час, насос ЭЦВ 6-6,5- 85
Скважина № 9 – дебит 6,5 м3/час, насос ЭЦВ 6-6,5- 85

Скважина № 10 – дебит 10 м3час, насос ЭЦВ 6-10-110
3 скважины расположены в с.Брыковка (привязка к местности);

2 скважины расположены в с.Григорьевка (привязка к местности);

2 скважины расположены в с. Никольское (привязка к местности);

3 скважины расположены в с.Богородкое (привязка к местности).

       В непосредственной близости от скважин расположены водонапорные башни.
       Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой незамкнутую систему водопроводных труб диаметром от 50 мм до 200 мм. Материал, из которого выполнен  водопровод: чугун, железо, полиэтилен, стекловолокно. Общая протяженность водопроводной сети 39,5 км.

           Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного железа, которое является природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.
           Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

         Система водоснабжения Брыковского муниципального образования централизованная, объединенная для хозяйственно питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения.

         Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.
2.2. Система водоотведения
       Централизованная система канализации на территории Брыковского муниципального образования отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели.

3. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по Брыковскому муниципальному образованию.
      а) Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно- техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами).
      б) Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должностного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

      в) Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

      г) Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

      д) Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.  
       Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Брыковского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и коммунального назначения) в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

       Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов. В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.
5. Проектные решения

       Проектные решения водоснабжения Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 

      Общий расход питьевой для населения на расчетный срок (2023 год) составит 11,0 тыс. м3/год, который будет обеспечиваться от существующих водозаборов.  

       Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.  Система водоснабжения муниципального образования проектируется централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, кольцевая – по конструкции.

       Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.
 6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Брыковского муниципального образования
       Износ водопроводных сетей составляет 78 %. При таком состоянии водопроводной сети необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Мероприятия схемы водоснабжения Брыковского муниципального образования на период до 2023 года

	Наименование мероприятия
	Местонахождение 

объекта
	Срок 

реализации
	Затраты на 

строительство, тыс.руб.

	Установка очистного сооружения
	с.Брыковка
	2014 год
	150,0

	Реконструкция уличного водопровода d=63 мм,п/эт, протяженностью 100 м
	с.Брыковка
	2015 год
	205,0

	Реконструкция уличного водопровода d=63 мм,п/эт, протяженностью 100 м
	с.Никольское
	2016 год
	205,0

	Реконструкция уличного водопровода d=63 мм,п/эт, протяженностью 100 м
	с.Григорьевка
	2017 год
	205,0

	Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды глубиной 45 м
	с.Никольское
	2019 год
	520,0

	Строительство водонапорной башни Рожновского 1 шт.
	с.Брыковка
	2021 год
	605,0

	Строительство водонапорной башни Рожновского 1 шт.
	С.Григорьевка
	2023 год
	605,0

	ИТОГО:
	
	
	2495,0


